"Для информации"

Основные технические параметры элегазового колонкового выключателя

35 кВ наружной установки типа EDF SK 1-1

| Наименование параметра | Един. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Стандарты |  | ГОСТ 52565 |
| Номинальное напряжение | кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 40,5 |
| Номинальный ток | А | 2500 |
| Номинальный ток отключения: - для -30(С при заполнении элегазом - для -50(С при заполнении смесью элегаз (SF6)/хладон (СF4) - для -50(С при заполнении смесью элегаз (SF6)/азот (N2) | кА | 31,5 31,5 25 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли и между контактами, 1 мин. | кВ | 95 |
| Испытательное напряжение грозового импульса относительно земли и между контактами | кВ | 190 |
| Длина пути утечки фарфоровых опорных изоляторов | см | 139 |
| Ток динамической стойкости: - для -30(С при заполнении элегазом - для -50(С при заполнении смесью элегаз (SF6)/хладон (СF4) - для -50(С при заполнении смесью элегаз (SF6)/азот (N2) | кА | 80 80 63 |
| Ток термической стойкости (3сек): - для -30(С при заполнении элегазом - для -50(С при заполнении смесью элегаз (SF6)/хладон (СF4) - для -50(С при заполнении смесью элегаз (SF6)/азот (N2) | кА | 31,5 31,5 25 |
| Апериодическая составляющая в токе отключения, не более | % | 44 |
| Собственное время отключения, не более | с | 0,035 |
| Полное время отключения, не более | с | 0,055 |
| Время включения, не более | с | 0,06 |
| Минимальная бестоковая пауза при АПВ | с | 0,3 |
| Номинальные циклы операций: - цикл 1 - цикл 1а - цикл 2 |  | О-0,3с-ВО-180с-ВО О-0,3с-ВО-20с-ВО О-180с-ВО-180с-ВО |
| Емкостной ток одиночной конденсаторной батареи, А |  | 1200 |
| Емкостной ток ненагруженной воздушной линии, А |  | 10 |
| Емкостный ток ненагруженной кабельной линии, А |  | 125 |
| Диапазон рабочих температур при заполнении: - элегазом - смесью элегаз (SF6)/хладон (СF4) - смесью элегаз (SF6)/азот (N2) | (С | -30 ( +40 -50 ( +40 -50( +40 |
| Номинальное абсолютное давление газа при заполнении (при 20°С): - элегазом для -30(С - смесью элегаз (SF6)/хладон (СF4) для -50(С - смесью элегаз (SF6)/азот (N2) для -50(С | МПа | 0,7 0,7(0,36/0,34) 0,7(0,36/0,34) |
| Количество разрывов на полюс |  | 1 |
| Потребляемая мощность пружинного привода: - катушка включения (110 / 220В пост.тока) - основная и дополнительная катушки отключения 110 / 220В пост.тока) - двигатель заводки пружин (230 В перем.тока / 220 В пост.тока) Подогрев шкафа управления (230В перем.тока): - постоянный антиконденсационный подогрев - низкотемпературный подогрев от термостатата: до -40(С до -50(С | Вт Вт Вт Вт Вт Вт | 500 по 500 735 70 140 2х140 |
| Количество свободных вспомогательных контактов |  | 6НО + 7НЗ |
| Управление выключателем |  | трехполюсное |
| Масса выключателя общая | кг | до 818 |
| Масса привода | кг | 160 |
| Масса газа при заполнении: - элегазом для -30(С - смесью элегаз (SF6)/хладон (СF4) для -50(С - смесью элегаз (SF6)/азот (N2) для -50(С | кг | 2,5 1,3/0,8 1,3/0,3 |
| Объем газа | л | 60 |
| Допустимый уровень утечки элегаза в год, не более | % | 1 |
| Коммутационный ресурс выключателя без осмотра и ремонта при номинальном токе отключения | откл. | 20 |
| Механический ресурс выключателя | цикл ВО | 10000 |
| Межполюсное расстояние | мм | 700 | 1050 |
| Габариты выключателя: | м |  |
| - высота |  | 3,9 |
| - ширина |  | 1,8 | 2,5 |
| - глубина |  | 0,4 |